{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Опросный лист на К-104","Справочный материал"],"not_rendered":{"images":31,"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Опросный лист на К-104","index":0,"n_rows":83,"n_cols":26,"rows_kept":83,"merged":[[0,10,0,11],[0,25,0,26],[1,3,1,8],[1,10,1,11],[1,17,1,21],[1,25,1,26],[2,3,2,8],[3,3,3,8],[4,10,4,11],[5,10,5,11],[7,0,7,2],[7,3,7,12],[7,14,7,26],[8,1,8,2],[9,3,12,3],[9,4,12,4],[9,5,12,5],[9,6,12,6],[9,7,12,7],[9,8,12,8],[9,9,12,9],[9,10,12,10],[9,11,12,11],[9,12,12,12],[9,13,12,13],[9,14,12,14],[9,15,12,15],[9,16,12,16],[9,17,12,17],[9,18,12,18],[9,19,12,19],[9,20,12,20],[9,21,12,21],[9,22,12,22],[9,23,12,23],[9,24,12,24],[9,25,12,25],[9,26,12,26],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,13,18,13],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,13,20,13],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,13,27,13],[28,1,28,2],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[29,13,32,13],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,13,34,13],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,13,36,13],[37,2,37,6],[37,8,37,12],[37,16,37,20],[37,22,37,26],[38,2,38,6],[38,8,38,12],[38,16,38,20],[38,22,38,26],[39,2,39,6],[39,8,39,12],[39,16,39,20],[39,22,39,26],[40,2,40,6],[40,8,40,12],[40,16,40,20],[40,22,40,26],[41,2,41,6],[41,8,41,12],[41,16,41,20],[41,22,41,26],[44,11,44,12],[45,1,45,2],[45,3,45,8],[45,11,45,12],[48,0,48,2],[48,3,48,4],[48,6,48,12],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,6,49,12],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,3,50,4],[50,6,50,12],[51,3,51,4],[51,6,51,12],[52,3,52,4],[52,6,52,12],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,6,53,12],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,6,54,12],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,6,55,12],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,6,56,12],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,6,57,12],[58,6,58,12],[59,6,59,12],[60,6,60,12],[61,6,61,12],[62,6,62,12],[63,6,63,12],[64,6,64,12],[65,6,65,12],[66,6,66,12],[78,2,78,6],[78,8,78,12],[79,2,79,6],[79,8,79,12],[80,2,80,6],[80,8,80,12],[81,2,81,6],[81,8,81,12],[82,2,82,6],[82,8,82,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"      Опросный лист на КРУ типа К-104",{"$nulls":5},"№ ",{"$nulls":6},"      Опросный лист на КРУ типа К-104 (лист 2)",{"$nulls":7},"№ ","",null,""]
[null,"Заказчик / Название объекта: ",{"$nulls":8},"дата",{"$nulls":3},"Заказчик / Название объекта: ",null,null,"",{"$nulls":7},"дата"]
[]
[{"$nulls":3},"название организации"]
[]
[{"$nulls":3},"должность",null,"ФИО",null,null,"подпись",null,"тел. / факс"]
[]
["Запрашиваемые данные",null,null,"Ответы заказчика",{"$nulls":10},"Ответы заказчика"]
[1,"Номер камеры по плану",{"$nulls":11},1]
[2,"Номинальное напряжение, кВ",{"$nulls":11},5]
[3,"Номинальный ток сборных шин, А"]
[4,"Ток к.з. на сборных шинах, кА"]
[5,"Схемы первичных соединений   (однолинейная схема)"]
[6,"Назначение камер",{"$nulls":11},6]
[7,"Номер схемы главных цепей",{"$nulls":11},7]
[8,"Номер схемы вспомогательных цепей",{"$nulls":11},8]
[9,"Выключатель ","тип",{"$nulls":10},9]
[null,null,"БУ"]
[null,null,"БП"]
[10,"Трансформатор тока (ТПОЛ, ТОЛ)","коэффициент трансф-ции",{"$nulls":10},10]
[null,null,"кл.  точности"]
[11,"Трансформатор тока нулевой последовательности",{"$nulls":11},11]
[12,"Трансформатор напряжения",{"$nulls":11},12]
[13,"Трансформатор собственных нужд",{"$nulls":11},13]
[14,"Предохранитель, тип",{"$nulls":11},14]
[15,"ОПН (ОПН-РТ/TEL)",{"$nulls":11},15]
[16,"Элементы электромагнитной блокировки ","ВП-19",{"$nulls":10},16]
[null,null,"ЗБ-1М"]
[17,"Cчетчик учёта ЭЭ, тип",{"$nulls":11},17]
[18,"Электромеханические реле, требующие уточнения","ТО",{"$nulls":10},18]
[null,null,"МТЗ"]
[null,null,"Перегрузка"]
[null,null,"ЗЗН"]
[19,"Микропроцессорные реле","тип",{"$nulls":10},19]
[null,null,"функции защит в кодах ANSI"]
[20,"Кабель","тип",{"$nulls":10},20]
[null,null,"кол-во"]
[null,"Согласование:","Заказчик",{"$nulls":5},"Производитель",{"$nulls":5},"Согласование:",null,"Заказчик",{"$nulls":5},"Производитель"]
[]
[]
[null,null,"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":5},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":7},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":5},"«____»  ____________  _20___г"]
[null,null,"М.П.",{"$nulls":5},"М.П.",{"$nulls":7},"М.П.",{"$nulls":5},"М.П."]
[]
[]
[null,"      Опросный лист на КРУ типа К-104 (лист 3)",{"$nulls":6},"№ ","",null,""]
[null,"Заказчик / Название объекта: ",null,"",{"$nulls":7},"дата"]
[]
[]
["Запрашиваемые данные",null,null,"Ответы ",null,null,"Дополнительные требования"]
[23,"Торцевая панель, шт."]
[24,"Шинный мост","тип"]
[null,null,"длина, мм"]
[null,"ШУ учета, кол. счетчиков учета ЭЭ"]
[27,"ШСН ,  шт  "]
[25,"Блок автономного включения ВВ/ТEL, шт"]
[26,"Блок механического включения  ВВ/ТEL, шт"]
[28,"ШАП, тип и шт",null," "]
[29,"ИБП, тип и шт"]
{"$rows_empty":8}
[null,"Справочный материал"]
[]
[]
[null,"Обязательно предоставлять:  "]
[{"$nulls":4},"*   однолинейную электрическую схему на отдельном листе "]
[{"$nulls":4},"*   план расположения камер КСО-204 в здании."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Согласование:","Заказчик",{"$nulls":5},"Производитель"]
[]
[]
[null,null,"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":5},"«____»  ____________  _20___г"]
[null,null,"М.П.",{"$nulls":5},"М.П."]

{"sheet":"Справочный материал","index":1,"n_rows":123,"n_cols":14,"rows_kept":123,"merged":[[21,0,21,7],[21,8,21,9],[21,13,21,15],[22,0,22,7],[22,8,22,9],[22,13,22,15],[23,0,23,7],[23,8,23,9],[24,0,24,7],[24,8,24,9],[25,0,25,7],[25,8,25,9],[26,0,26,7],[26,8,26,9],[27,0,27,7],[27,8,27,9],[28,0,28,7],[28,8,28,9],[29,0,29,7],[29,8,29,9],[30,0,30,7],[30,8,30,9],[31,0,31,7],[31,8,31,9],[32,0,32,7],[32,8,32,9],[33,0,33,7],[33,8,33,9],[34,0,34,7],[34,8,34,9],[35,0,35,7],[35,8,35,9],[36,0,36,7],[36,8,36,9],[37,0,37,7],[37,8,37,9],[38,0,38,7],[38,8,38,9],[40,2,40,4],[40,5,40,7],[41,2,41,4],[41,5,41,7],[79,0,79,4],[80,0,80,4],[81,0,81,4],[82,0,82,4],[83,0,83,4],[84,0,84,4],[85,0,85,4],[86,0,86,4],[87,0,87,4],[88,0,88,4],[89,0,89,4],[90,0,90,4],[91,0,91,4],[92,0,92,4],[93,0,93,4],[94,0,94,4],[95,0,95,4],[96,0,96,4],[97,0,97,4],[98,0,98,4],[99,0,99,4],[100,0,100,4],[101,0,101,4],[102,0,102,4],[103,0,103,4],[104,0,104,4],[105,0,105,4],[106,0,106,4],[107,0,107,4],[108,0,108,4],[109,0,109,4],[110,0,110,4],[111,0,111,4],[112,0,112,4],[113,0,113,4],[114,0,114,4],[115,0,115,4],[116,0,116,4],[117,0,117,4],[118,0,118,4],[119,0,119,4],[120,0,120,4],[121,0,121,4],[122,0,122,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"Сетка схем К-104"]
[]
["номер схемы",101,102,104,106,111,113,115,122,123]
["Схема первичных соединений"]
["Назначение камер","Кабельный ввод, Линия","Кабельный ввод","Кабельный ввод","Кабельный ввод","Шинный ввод","Шинный ввод","Шинный ввод","Секционный выключатель","Секционный выключатель"]
[]
[]
[]
["номер схемы",124,125,251,"251-1",252,"252-1","253-1",269,279]
["Схема первичных соединений"]
["Назначение камер","Секционный выключатель","Секционный выключатель","Линия к ТСН","Линия к ТСН","Отпайка от ввода к ТСН","ТСН с отбором","ТСН с отбором","Трансформатор напряжения","Линия к ТСН"]
[]
[]
[]
["номер схемы",280,282,"282-1",302,303,310,602,603,"647-1"]
["Схема первичных соединений"]
["Назначение камер","Линия к ТСН","Линия к ТСН","Линия к ТСН","ТСН","ТСН","Линия к конденсаторам","Секционный выключатель","Секционный выключатель","Секционный выключатель"]
[]
["    Технические характеристики К-104"]
[]
["Параметр",{"$nulls":7},"Значение параметра"]
["Номинальное напряжение, кВ",{"$nulls":7},"6; 10"]
["Наибольшее рабочее напряжение, кВ",{"$nulls":7},"7,2; 12"]
["Номинальный ток, А:"]
["• сборных шин     ",{"$nulls":7},"1000; 1600; 2000"]
["• главной цепи отходящей линии",{"$nulls":7},"630; 1000; 1600"]
["Номинальный ток отключения, кА",{"$nulls":7},"20; 31,5"]
["Номинальный ток термической стойкости* (3 сек), кА",{"$nulls":7},"20; 31,5;"]
["Ток электродинамической стойкости, кА",{"$nulls":7},"51; 81"]
["Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:"]
["• постоянного тока",{"$nulls":7},"110; 220"]
["• переменного тока",{"$nulls":7},"110; 220"]
["• освещения",{"$nulls":7},36]
["Условия обслуживания:",{"$nulls":7},"двухстороннее"]
["Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254:"]
["•      внешние оболочки со стороны фасада, между отсеками и боковые стороны РУ",{"$nulls":7},"IP 41"]
["•      днище кабельного отсека, задняя стенка",{"$nulls":7},"IP 41"]
["Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150",{"$nulls":7},"У3"]
[]
[]
[]
[null,"К-104",{"$nulls":11},"Номер схемы"]
[{"$nulls":13},101]
[{"$nulls":6},"1 - шкаф релейный ;",{"$nulls":6},102]
[{"$nulls":6},"2 - отсек выкатного элемента;",{"$nulls":6},104]
[{"$nulls":6},"3 - элемент выкатной;",{"$nulls":6},106]
[{"$nulls":6},"4 - корпус шкафа;",{"$nulls":6},111]
[{"$nulls":6},"5 - рама;",{"$nulls":6},113]
[{"$nulls":6},"6 - отсек сборных шин;",{"$nulls":6},115]
[{"$nulls":6},"7 ,10, 11 - листы;",{"$nulls":6},122]
[{"$nulls":6},"8 - лист горизонтальный;",{"$nulls":6},123]
[{"$nulls":6},"9 - отсек линейный; ",{"$nulls":6},124]
[{"$nulls":6},"12 - шины сборные; ",{"$nulls":6},125]
[{"$nulls":6},"13 - отпайки ;",{"$nulls":6},251]
[{"$nulls":6},"14 - изолятор опорный; ",{"$nulls":6},"251-1"]
[{"$nulls":6},"15 - верхние неподвижные контакты; ",{"$nulls":6},252]
[{"$nulls":6},"16 - нижние неподвижные контакты; ",{"$nulls":6},"252-1"]
[{"$nulls":6},"17 - трансформаторы тока; ",{"$nulls":6},"253-1"]
[{"$nulls":6},"18 - заземляющий разъединитель; ",{"$nulls":6},269]
[{"$nulls":6},"19 - клапан.",{"$nulls":6},279]
[{"$nulls":13},280]
[{"$nulls":13},282]
[{"$nulls":13},"282-1"]
[{"$nulls":13},302]
[{"$nulls":13},303]
[{"$nulls":13},310]
[{"$nulls":13},602]
[{"$nulls":13},603]
[{"$nulls":13},"647-1"]
{"$rows_empty":7}
["Таблица функций защиты в кодах ANSI"]
[]
["Наименование функции защиты",{"$nulls":4},"Код ANSI"]
["Токовая отсечка (ТО)",{"$nulls":4},50]
["Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах",{"$nulls":4},51]
["ТО на землю",{"$nulls":4},"50N"]
["МТЗ на землю",{"$nulls":4},"51N"]
["Селективная защита от замыкания на землю по высшим гармоникам",{"$nulls":4},"64N"]
["МТЗ с пуском по напряжению",{"$nulls":4},"51V"]
["Направленная МТЗ в фазах",{"$nulls":4},67]
["Направленная МТЗ на землю",{"$nulls":4},"67N"]
["Максимальная токовая защита в фазах",{"$nulls":4},37]
["Защита от перегрузки",{"$nulls":4},49]
["Защита максимального тока обратной последовательности (I2)",{"$nulls":4},46]
["Защита минимального напряжения",{"$nulls":4},27]
["Защита минимального фазного напряжения",{"$nulls":4},"27S"]
["Защита минимального напряжения прямой последовательности",{"$nulls":4},"27D"]
["Защита минимального остаточного напряжения",{"$nulls":4},"27R"]
["Защита от замыкания на землю обмотки статора генератора",{"$nulls":4},"27TN"]
["Защита максимального напряжения",{"$nulls":4},59]
["Защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо)",{"$nulls":4},"59N"]
["Защита максимального напряжения обратной последовательности (U2)",{"$nulls":4},47]
["Защита минимальной частоты",{"$nulls":4},"81L"]
["Защита максимальной частоты",{"$nulls":4},"81Н"]
["Защита по скорости изменения частоты",{"$nulls":4},"81R"]
["Защита минимального сопротивления (дистанционная)",{"$nulls":4},21]
["Дифференциальная защита трансформатора",{"$nulls":4},"87Т"]
["Газовая защита",{"$nulls":4},63]
["Дифференциальная защита электродвигателя",{"$nulls":4},"87М"]
["Дифференциальная защита генератора",{"$nulls":4},"87G"]
["Дифференциальная защита блока",{"$nulls":4},"87U"]
["Защита от потери возбуждения",{"$nulls":4},40]
["Защита от асинхронного режима",{"$nulls":4},55]
["Защита от перевозбуждения",{"$nulls":4},24]
["Защита от длительного пуска",{"$nulls":4},48]
["Защита от заклинивания ротора",{"$nulls":4},"51LR"]
["Защита по ограничению количества пусков",{"$nulls":4},66]
["Температурная защита подшипников",{"$nulls":4},38]
["Защита максимальной активной мощности",{"$nulls":4},"32Р"]
["Защита минимальной активной мощности",{"$nulls":4},"37Р"]
["Защита максимальной реактивной мощности",{"$nulls":4},"32Q"]
["Фиксирование выходных реле",{"$nulls":4},86]
["Логическая селективность",{"$nulls":4},68]
["УРОВ",{"$nulls":4},"50 ВF"]
["АПВ",{"$nulls":4},79]
["Контроль синхронизма",{"$nulls":4},25]