{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Опросный лист на КСО-393","Справочный материал"],"not_rendered":{"images":17,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Опросный лист на КСО-393","index":0,"n_rows":36,"n_cols":26,"rows_kept":36,"merged":[[0,7,0,8],[0,10,0,11],[0,23,0,24],[0,25,0,26],[1,3,1,8],[1,10,1,11],[1,17,1,21],[2,3,2,8],[3,3,3,8],[4,3,4,4],[4,10,4,11],[5,3,5,4],[5,10,5,11],[7,0,7,2],[7,3,7,12],[7,14,7,26],[8,1,8,2],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[9,7,11,7],[9,8,11,8],[9,9,11,9],[9,10,11,10],[9,11,11,11],[9,12,11,12],[9,14,11,14],[9,15,11,15],[9,16,11,16],[9,17,11,17],[9,18,11,18],[9,19,11,19],[9,20,11,20],[9,21,11,21],[9,22,11,22],[9,23,11,23],[9,24,11,24],[9,25,11,25],[9,26,11,26],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,13,17,13],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[26,0,26,15],[28,2,28,6],[28,8,28,12],[28,16,28,20],[28,22,28,26],[29,2,29,6],[29,8,29,12],[29,16,29,20],[29,22,29,26],[30,2,30,6],[30,8,30,12],[30,16,30,20],[30,22,30,26],[31,2,31,6],[31,8,31,12],[31,16,31,20],[31,22,31,26],[32,2,32,6],[32,8,32,12],[32,16,32,20],[32,22,32,26]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Опросный лист на КСО-393",{"$nulls":4},"№ "," ",null,null," ",{"$nulls":3},"Опросный лист на КСО-393 (Лист 2)",{"$nulls":7}," № "," ",null," "]
[null,"Наименование проекта",null," ",{"$nulls":6},"дата",{"$nulls":3},"Наименование проекта",null,null," "]
[null,"Заказчик:"]
[{"$nulls":3},"название организации"]
[]
[{"$nulls":3},"должность",null,null,"ФИО",null,"подпись",null,"тел. / факс"]
[]
["Запрашиваемые данные",null,null,"Ответы заказчика",{"$nulls":10},"Ответы заказчика"]
[1,"Номер камеры по плану",{"$nulls":11},4]
[2,"Номинальное напряжение, кВ",{"$nulls":11},1]
[3,"Номинальный ток сборных шин, А",{"$nulls":11},2]
[4,"Схемы первичных соединений (однолинейная схема)",{"$nulls":11},3]
[5,"Назначение камер",{"$nulls":11},5]
[6,"Номер схемы главных цепей",{"$nulls":11},6]
[7,"Номинальный ток камеры, А",{"$nulls":11},7]
[8,"Коммутируемый аппарат (ВНА, РВЗ)",{"$nulls":11},8]
[9,"Предохранитель","тип",{"$nulls":10},9]
[null,null,"ток плавкой вставки,А"]
[10,"Трансформатор тока (ТОЛ)",{"$nulls":11},10]
[11,"Трансформаторы тока нулевой послед-ти",{"$nulls":11},11]
[12,"Трансформатор напряжения (ЗНОЛ, НАМИ, НАМИТ)",{"$nulls":11},12]
[13,"ОПН (ОПН-РТ/TEL)",{"$nulls":11},13]
[14,"Блок релейной защиты, контроля",{"$nulls":11},14]
[15,"Счётчик, тип",{"$nulls":11},15]
[16,"Длина шинного моста, мм "]
[17,"Шкаф учета, шт"]
["Обязательно предоставлять однолинейную схему на отдельном листе и, для отдельно стоящих камер, план их  расположения в здании."]
[]
[null,"Согласование:","Заказчик",{"$nulls":5},"Производитель",{"$nulls":5},"Согласование:",null,"Заказчик",{"$nulls":5},"Производитель"]
[]
[]
[null,null,"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":5},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":7},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":5},"«____»  ____________  _20___г"]
[null,null,"М.П.",{"$nulls":5},"М.П.",{"$nulls":7},"М.П.",{"$nulls":5},"М.П."]
[]
[]
[null,"Справочный материал"]

{"sheet":"Справочный материал","index":1,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"merged":[[1,1,1,14],[5,0,6,0],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14],[5,15,6,15],[11,1,11,6],[12,1,12,6],[13,1,13,6],[14,1,14,6],[15,1,15,6],[16,1,16,6],[17,1,17,6],[18,1,18,6],[19,1,19,6],[20,1,20,6],[21,1,21,6],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[24,1,24,6],[25,1,25,6],[26,1,26,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Сетка схем на КСО-393"]
[]
["номер схемы",1,2,3,4,5,6,8,9,11,14,15,16,40,"ШМ","ШМР"]
["Схема первичных соединений"]
["Назначение камер","Ввод","Ввод","Ввод","отходящая линия","отходящая линия","отходящая линия","Ввод","Ввод","отходящая линия","Секцион-ный   разъед-ль","Заземление сборных шин","Заземление сборных шин","Отходящая линия","Шинный мост ","Шинный мост "]
[null,"отходящая линия","отходящая линия","отходящая линия",{"$nulls":3},"отходящая линия","отходящая линия"]
[]
[]
[null,null,"Технические характиристики"]
[]
[null,"Наименование параметра",{"$nulls":5},"Значение параметра"]
[null,"Номинальное напряжение, кВ",{"$nulls":5},"6 (10)"]
[null,"Наибольшее рабочее напряжение, кВ",{"$nulls":5},"7,2 (12)"]
[null,"Номинальный ток главных цепей, А",{"$nulls":5},"400, 630"]
[null,"Номинальный ток сборных шин, А",{"$nulls":5},630]
[null,"Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, А",{"$nulls":5},630]
[null,"Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:"]
[null,"–      переменного оперативного тока;",{"$nulls":5},220]
[null,"–      цепи трансформаторов напряжения;",{"$nulls":5},100]
[null,"–      цепи освещения внутри камер;",{"$nulls":5},36]
[null,"–      цепи трансформаторов собственных нужд.",{"$nulls":5},380]
[null,"Габаритные размеры камер, мм:"]
[null,"–      ширина;",{"$nulls":5},800]
[null,"–      высота (со сборными шинами);",{"$nulls":5},1900]
[null,"–      глубина (в основании).",{"$nulls":5},800]
[null,"Масса камеры не более, кг",{"$nulls":5},200]